## 1.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南通文庙消防系统工程项目 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
火灾自动报警系统设备
1 | 030904012001 | 火灾报警系统控制主机 | 1、名称:联动型火灾报警控制器 2、参数:1）最多可带20个242地址编码点回路，最大容量为4840个地址编码点； 2）可外接64台火灾显示盘； 3）支持多级联网，每级最多可接32台其它类型控制器； 4）温度：0℃～＋40℃； 5）相对湿度≤95％，不结露；功耗≤150W。 | 台 | 1
2 | 080903017001 | 火灾显示板 | 1、名称:LCD型火灾显示盘 2、参数:1）可实现本回路、跨回路、跨机报警； 2）二总线，无极性； 3）可自动识别报警设备类型，便于调试； 4）通讯距离1500m，每个报警总线回路可带载15台； 5）可配接本公司系列控制器； 6）显示报警发生的时间、报警设备的编码、设备类型以及设备的注释信息，4.3寸TFT汉字彩屏液晶，可循环显示最多999条报警信息。 | 台 | 1
3 | 030904001001 | 点型探测器 | 1、名称:点型智能光电感烟火灾探测器 2、参数:1）额定工作电压:DC3V； 2）工作温度：-10…+50℃； 3）最大风速：5m/s； 4）相对湿度：≤95%(40±2℃)； 5）指示灯：红色（报警）； 6）报警音量：＞80dB（A）/3m； 7）执行标准：GB20517-2006《独立式感烟火灾探测报警器》。 | 个 | 45
4 | 030904008001 | 模块（模块箱） | 1、名称:输入输出模 2、参数:1）工作温度：-10~+55℃； 2）贮存温度：-20~+65℃； 3）相对湿度：≤95%（无凝露）； 4）工作电压：DC18V-28V，调制型，控制器提供； 5）监视电流：≤0.25mA（DC24V）； 6）报警电流：≤1mA（DC24V）； 7）触点容量：DC30V /2A； 8）射频电磁场辐射抗扰度：30V/M； 9）确认灯：监视状态时输入动作灯红色闪亮、输出动作灯红色闪亮，动作状态时输入动作灯红色常亮、输出动作灯红色常亮，故障状态时输入端发生故障输入动作灯不亮、输出端发生故障输出动作灯不亮； 10）编址方式：使用专用电子编码器； 11）编址范围：1-200； 12）线制：两线制，信号线无极性； 13）通讯距离：1500m； 14）兼容性：可用于JBF-11SF系列及JBF50系列控制器； 15）外壳材质：ABS； 16）防护等级：IP20； 17）执行标准：GB16806-2006《消防联动控制系 | 个 | 3
统》。
5 | 030904008002 | 模块（模块箱） | 1、名称:输入模块 2、参数:1）工作温度：-10~+55℃； 2）贮存温度：-20~+65℃； 3）相对湿度：≤95%（无凝露）； 4）工作电压：DC18V-28V，调制型，控制器提供； 5）监视电流：≤0.25mA（DC24V）； 6）报警电流：≤1mA（DC24V）； 7）射频电磁场辐射抗扰度：30V/M； 8）确认灯：监视状态时输入动作灯红色闪亮，动作状态时输入动作灯红色常亮，故障状态时输入动作灯不亮； 9）编址方式：使用专用电子编码器； 10）编址范围：1-200； 11）线制：两线制，信号线无极性； 12）通讯距离：1500m； 13）兼容性：可用于JBF-11SF系列及JBF50系列控制器； 14）外壳材质：ABS； 15）防护等级：IP20； 16）执行标准：GB16806-2006《消防联动控制系统》。 | 个 | 2
6 | 030904008003 | 模块（模块箱） | 1、名称:输入出模块 2、参数:1）工作温度：-10~+55℃； 2）贮存温度：-20~+65℃； 3）相对湿度：≤95%（无凝露）； 4）工作电压：DC18V-28V，调制型，控制器提供； 5）监视电流：≤0.25mA（DC24V）； 6）报警电流：≤1mA（DC24V）； 7）射频电磁场辐射抗扰度：30V/M； 8）确认灯：监视状态时输入动作灯红色闪亮，动作状态时输入动作灯红色常亮，故障状态时输入动作灯不亮； 9）编址方式：使用专用电子编码器； 10）编址范围：1-200； 11）线制：两线制，信号线无极性； 12）通讯距离：1500m； 13）兼容性：可用于JBF-11SF系列及JBF50系列控制器； 14）外壳材质：ABS； 15）防护等级：IP20； 16）执行标准：GB16806-2006《消防联动控制系统》。 | 个 | 6
7 | 030904003001 | 按钮 | 1、名称:手动报警按钮（电话插孔） 2、参数:1）工作温度：-10~+55℃； 2）贮存温度：-20~+65℃； 3）相对湿度：≤95%（无凝露）； 4）工作电压：DC18V-28V，调制型，控制器提供； 5）监视电流：≤0.3mA（DC24V）； 6）报警电流：≤1mA（DC24V）； 7）射频电磁场辐射抗扰度：30V/M； 8)确认灯：监视状态时火警灯瞬时闪亮，报警时火警灯红色常亮； 9)电话指示灯：接入电话系统后闪亮； 10)编址方式：使用专用电子编码器； 11)编址范围：1-200； 12)线制：两线制，信号线无极性； 13)通讯距离：1500m； 14)兼容性：可用于JBF-11SF系列及JBF50系列控制器； 15)外壳材质：PC/ABS； 16)执行标准：GB19880-2005《手动火灾报警按钮》。 | 个 | 5
8 | 030904005001 | 声光报警器 | 1、名称:火灾声光警报器 2、参数:1)工作温度：-10~+55℃； 2)贮存温度：-20~+65℃； 3)相对湿度：≤95%（无凝露）； 4)工作电压：DC18V-28V，调制型，控制器提供；5)监视电流：≤0.3mA（DC24V）； 6)报警电流：≤5mA（DC24V）； 7)射频电磁场辐射抗扰度：30V/M； 8)报警音量：70dB~95dB； 9)变调周期：2.0s~4.0s； 10)闪光频率：1.0Hz~1.5Hz； 11)编址方式：使用专用电子编码器； 12)编址范围：1-200； 13)线制：两线制，信号线无极性； 14)通讯距离：1500m； 15)兼容性：可用于JBF-11SF系列及JBF50系列控制器； 16)外壳材质：壳体ABS，灯罩PC； 17)防护等级：IP42； 18)执行标准：GB26851-2011《火灾声和/或光警报器》。 | 个 | 6
9 | 030904008004 | 模块（模块箱） | 1、名称:电源线路短路隔离器 2、参数:1）工作电压：DC24V； 2）温度：-10℃～+50℃； 3）相对湿度≤95%，不结露； 4）外壳防护等级：IP30。 | 个 | 4
10 | 030904008005 | 模块（模块箱） | 1、名称:信号线路短路隔离器 2、参数:1）工作电压：DC24V； 2）温度：-10℃～+50℃； 3）相对湿度≤95%，不结露； 4）外壳防护等级：IP30。 | 个 | 4
11 | 030904014001 | 消防广播及对讲电话主机（柜） | 1、名称:消防电话总机 2、参数:1）接99总线分机或总线插孔； 2)存储9小时以上通话录音，999条记录； 3)总线长度最大1500m； 4)语音传输损耗小于5dB； 5）环境噪声<60dB； 6）频率响应300-3400Hz；通话状态耗电<30mA。 | 台 | 1
12 | 030904006001 | 消防报警电话插孔（电话） | 1、名称:消防电话分机 2、参数:1）工作电压：DC24V； 2）工作电流：通话时电流约为65mA； 3）线制：无极性二总线制； 4）温度：-10℃～+50℃； 5）相对湿度≤95%，不结露； 6）外壳防护等级：IP30。 | 个 | 2
13 | 030904003002 | 按钮 | 1、名称:消火栓报警按钮 2、参数:1)工作温度：-10~+55℃； 2)贮存温度：-20~+65℃； 3)相对湿度：≤95%（无凝露）； 4)工作电压：DC18V-28V，调制型，控制器提供；5)监视电流：≤0.3mA（DC24V）； 6)报警电流：≤1mA（DC24V）； 7)射频电磁场辐射抗扰度：30V/M； 8)确认灯：监视状态时启动灯红色闪亮，报警状态时启动灯红色常亮，消防水泵启动后回答灯绿色常亮； 9)编址方式：使用专用电子编码器； 10)编址范围：1-200； 11)线制：两线制，信号线无极性； 12)通讯距离：1500m； 13)兼容性：可用于JBF-11SF系列及JBF50系列控制器； 14)外壳材质：PC/ABS； 15)执行标准：GB16806-2006《消防联动控制系统》。 | 个 | 6
14 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称:室外地埋接线盒 2、规格:防水、86型 | 个 | 13
15 | 030411006002 | 接线盒 | 1、名称:管井内消防线路专用接线盒 2、规格:防水、86型 | 个 | 13
16 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称:双电源自动切换箱 2、参数:1)额定电流：100A； 2)短路关合电流：630KA； 3)壳体防护等级：65； 4)根据操作、工作、故障等状态现场语音提示；5)满足消防电气控制装置； 6)用于双电源控制设备中的逻辑运算； 7)电压电流显示及负载故障保护。 | 台 | 1
17 | 030404017002 | 配电箱 | 1、名称:配电箱 、参数:定制， 1)材质：不锈钢； 2)形式：壁挂式； 3)规格：300*400*250（mm），内含断路器、接线排、接地排等，具备动力监测、状态显示、防雷保护功能。 | 台 | 2
18 | 030904008006 | 模块（模块箱） | 1、名称:接线端子箱 2、参数:定制， 1)材质：不锈钢； 2)形式：壁挂式； 3)规格：150*200*100（mm），内含断路器、接线排、接地排等，具备动力监测、状态显示、防雷保护功能。 | 个 | 3
19 | 080608003001 | UPS不间断电源设备 | 1、名称:UPS电源3KVA 2、参数:1)UPS电源，功率模块以及系统均采用硬件与软件双重保护的设计方案，对于功率模块以及系统所可能出现的任何电压、电流、热性能、短路等异常，均能进行快速有效的保护，从而保证系统的安全性与可靠性； 2)核心功率器件采用集成封装IGBT模块，系统主机配置5.7英寸触摸LCD显示屏； 3)热插拔静态旁路监控模块强大的远程网络管理方案，智能化电池管理方案，N+X冗余模块化设计； 4)超宽电压输入范围，支持机柜直接并联，高输入功率因数，并机共用电池组全数字化控制，远程EPO功能，维护“零门槛”电池冷启功能，维修旁路功能，分布汇流机柜； 5)主机容量最大：3KVA。主路输入（单相+N线+PE），输入电压220V/400V/415V（线电压）；6)输入频率50/60Hz；功率因数>0.99； 7)电流畸变率THDi<3%（100% 线性负载）； 8)电压范围304～478Vac（线电压）满载，304V～228Vac(线电压)负载从100%到75%之间线性降额； | 台 | 1
9)频率范围40Hz-70Hz； 10)电池电压±240VDC(32~44节可调）； 11)充电功率20%*系统功率； 12)充电电压精度±1%； 13)旁路电压380V/400V/415V(线电压)； 14)可设置电压范围，默认-20%~+15%； 15)旁路频率范围50/60Hz（额定频率）±1Hz，±3Hz，±5Hz； 16)输出电压380V/400V/415V(线电压)； 17)电压精度±1%； 18)电压畸变率THD<1%(线性负载),THD<5%(非线性负载)； 19)功率因数0.8/0.9； 20)三相相位精度120°±0.5°； 21)峰值比3:1； 22)过载能力110%,1小时后转旁路；125%,10分钟后转旁路；150%,1分钟后转旁路，>150%,200ms后转旁路； 23)正常模式系统效率:95%经济模式:99%；电池模式效率0.95； 24)LCD+LED,触摸屏+键盘显示； 25)通信接口RS232、RS485、干接点、SNMP卡、EPO； 26)防护等级IP20。
20 | 030904015001 | 图形显示装置（含软件） | 1、参数:1)显示容量：最多不超过 50 个报警信息； 2)线制：与火灾报警控制器间采用有极性二总线连接，另需两根 DC24V 电源供电线（不分极性）； 3)使用环境：温度：0℃～＋40℃相对湿度≤95%，不结露； 4)电源：采用 DC24V 电源集中供电； 5)静态功耗≤1W。 | 套 | 1
21 | 030904006002 | 消防报警电话插孔（电话） | 1、名称:外线电话 2、参数:具备来电显示、预拨号、回拨功能。 | 个 | 1
22 | 030411004001 | 配线 | 1）名称：报警电源线； 2）规格：NHRVV-5*6； 3）材质：耐火。 | m | 100
23 | 030411004002 | 报警电源线 | 1、名称:报警信号线 2、配线形式:管内穿线 3、规格:NH-RVS-2*1.5 | m | 1800
24 | 030411004003 | 报警信号线 | 1）名称：报警信号线； 2）规格：NHRVVP-2*1.5； 3）材质：耐火。 | m | 900
25 | 030411004004 | 报警信号线 | 1）名称：报警信号线； 2）规格：NHRVS-4*1.5； 3）材质：耐火。 | m | 100
26 | 030408001001 | 电源控制线 | 1）名称：电源线； 2）规格：NHYJV-5*16； 3）材质：耐火。 | m | 50
27 | 030411001001 | 室外穿线管 | 1）名称：室外穿线管； 2）材质：SC； 3）规格：SC50。 | m | 50
28 | 030411001002 | 室外穿线管 | 1）名称：室外穿线管； 2）材质：PE； 3）规格：PE50。 | m | 500
29 | 030411001003 | 室内穿线管 | 1）名称：室外穿线管； 2）材质：KBG； 3）规格：KBG25。 | m | 1000
30 | 030411001004 | 室内穿线管 | 1）名称：室外穿线管； 2）材质：KBG； 3）规格：KBG40。 | m | 500
分部小计
电气火灾监控系统设备
31 | 030904013001 | 联动控制主机 | 1、名称:电气火灾监控装置 2、参数:1）通讯距离≤1500m； 2）报警响应时间：剩余电流探测器≤30S，测温探测器≤40S。 | 台 | 1
32 | 030904001002 | 点型探测器 | 1、名称:电气火灾监控探测器 2、参数:1）通讯距离≤1500m； 2）报警响应时间：剩余电流探测器≤30S，测温探测器≤40S。 | 个 | 6
33 | 030402008001 | 互感器 | 1、名称:剩余电流互感器 2、参数:1）工作电压：AC220V； 2）工作电流：AC10mA； 3）剩余电流：50mA~1000mA； 4）温度：55℃ ~140℃； 5）过线电流：0A~2000A； 6）过线电压＜660VAC； 7）过线额定频率：50Hz/60Hz； 8）温度：-10℃ ~+50℃； 9）相对湿度≤95%，不结露； 10）海拔＜3000m。 | 台 | 6
34 | 030904013002 | 联动控制主机 | 1、名称:消防电源监控器 2、参数:1）标准主机有 4 个回路，每个回路可接 64 台监控传感器，最多可接 256 台; 2）通讯传输方式为 RS485 总线； 3）通讯距离 最长 1200 米； 4）报警时间 ＜100 秒；时间记录容量 999 条。 | 台 | 1
35 | 030503006001 | 传感器 | 1、名称:电压传感器 2、参数:1）工作电压 DC24V； 2）通讯距离 1200M； 3）功耗＜0.5W； 4）通讯接口 RS485接口； 5）测量精度 5％； 7）工作环境：-10～55℃，20℃以下湿度小于 90％不凝露。 | 支 | 1
36 | 030503006002 | 传感器 | 1、名称:电压电流传感器 2、参数:1）工作电压 DC24V； 2）通讯距离 1200M； 3）功耗＜0.5W； 4）通讯接口 RS485接口； 5）测量精度 5％； 6）工作环境：-10～55℃，20℃以下湿度小于 90％不凝露。 | 支 | 5
37 | 030904008007 | 模块（模块箱） | 1、名称:火灾报警监测模块 2、参数:支持接入火灾报警控制器（消防国标协议） | 个 | 1
38 | 030904008008 | 模块（模块箱） | 1、名称:电气火灾监测模块 2、参数:支持用电主机、电气火灾监测系统等设备的接入 | 个 | 1
39 | 030904008009 | 模块（模块箱） | 1、名称:消防监测电视墙模块 2、参数:监测电视墙，用于传感器的监测数据在大屏上进行实时展示，并可通过不同的效果展示监测值的状态 | 个 | 1
40 | 030904008010 | 模块（模块箱） | 1、名称:单位一张图模块 2、参数:1）单位一张图，通过可视化数据看板的形式，对接入的单位数据、建筑物数据、消防设施数据、消防设施完好率数据、设备报警数据、设备隐患数据进行相关统计，方便管理人员了解相关消防设备运行状态； 2）通过电视墙方式，展示设备状态信息，方便相关人员实时了解到设备运行状态。 | 个 | 1
41 | 031102012001 | 传感数据通信基站 | 开发数据传输通信功能 | 台 | 1
42 | 030503006003 | 传感器 | 1、名称:温度传感器 2、参数:1）工作电压 DC24V； 2）测量精度 5％。 | 支 | 1
43 | 030501001001 | 输入设备 | 1、名称:电气火灾监控系统管理主机 2、参数:1）操作系统WIN10； 2）四核； 3）CPU：i7-6700K； 4）独立显卡； 5）内存：不小于16GB。 | 台 | 1
44 | 030501017001 | 软件 | 1、名称:智慧消防物联网云平台 2、参数:集成视频及AI能力基础上，扩展涵盖消防安全相关用水、火报、电气、烟雾、可燃气等对象的物联感知能力，面向消防监管、运营等单位，提供包括消防联网、报警管理、状态监测、地图/平面图应用、统计报表、防火巡查、消防培训、图墙展示、消防AI（在离岗、场地占用、通道堵塞）、能力开放等服务。 1）支持收到报警时，呈现当前设备历史已发生过几次误报，对于多次发生误报的设备进行转隐患维修处理。 2）平台 BS 支持一张图展示报警点的基础信息、视频预览、录像回放、抓图、地图信息。 3）平台支持对消控室进行排班管理，支持默认模板（两班倒或三班倒）的方式进行排班，也支持用户自定义单位内的排班模式，管理班次、上下班时间、人员。 ★4）平台 BS 客户端及移动客户端平台应能对设备的数据进行智能研判，并支持通过BS客户端及移动客户端查看判定为故障的设备、单个设备和区域耗电量及网络异常区域 5）平台支持以五种维度对单位进行消防安全评分计算，并支持用户后台自定义配置维度占 | 套 | 1
比，五种规则分别为单位信息完整度、建筑物管理、日常维护管理、物联网感知、历史火灾信息。 6）安全评分支持雷达图形式显示各维度的占比。同时支持安全码的形式呈现，红码为高风险，橙码为中风险，绿码为低风险。 7）平台支持根据安全评分的风险等级给与相应的工作建议。 8）平台 BS 客户端及移动客户端应支持查看单位制度、职责档案，主要包括安全消防责任书、消防工作计划、消防保障经费、消防工作会议、消防检查工作、消防整改监督、消防培训、消防演习、灭火疏散、应急救援、合法性文件、建筑消防信息、消防管理架构、消防安全责任制、消防安全管理制度、消防管理工作和投入、消防教育、消防培训、灭火应急预案。 ★9）平台运营中心支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结果，支持对系统中的分组、服务器、组件等统计概览、查看；支持统计服务器在线率及各服务器在线详情。 ★10）平台运管中心支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告
警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理，支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监测指数，显示系统运行状态。 11）平台的运管中心应支持数据库备份和恢复 12）平台BS客户端及移动客户端监测数据主要包括液位、水压、电气线路温度、用电环境温度、燃气浓度、剩余电流、电压、烟雾浓度、无线用电设备剩余电量、信号强度、功率、烟感探测器迷宫污染程度等类型。
分部小计
消防水系统设备
45 | 030901012001 | 消防水泵接合器 | 1）型号、规格：DN100 | 套 | 2
46 | 030109012001 | 其他泵 | 1、名称:手抬机动消防泵 2、参数:1）额定流量：900L/min； 2）扬程：55m； 3）额定压力：0.55Mpa； 4）进水管口径：φ65mm； 5）出水管口径：φ65mm； 6）水枪口径：φ19mm； 7）连接方式：螺纹式； 8）最大吸深：7m； 9）引水时间：≤20s； 10）启动方式：手/电启动； 11）水泵结构：单级离心泵。 | 台 | 2
47 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1、型号、规格:2个DN65的栓口，公称压力1.0Mpa。 | 套 | 2
48 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1、型号、规格:SG24B65Z-J（消防水枪改为直流 喷雾喷枪） | 套 | 6
49 | 030901013001 | 灭火器 | 1、形式:手提式灭火器 2、规格、型号:MY6 | 具 | 2
50 | 030901013002 | 灭火器 | 1、形式:手提式灭火器 2、规格、型号:手提式磷酸铵盐干粉灭火器(3kg) | 具 | 16
51 | 030901013003 | 灭火器箱 | 1、规格、型号:国产不锈钢 600mm*600mm*180mm | 具 | 9
52 | 030901013004 | 推车式灭火器（含推车） | 1、规格、型号:MFTZ/ABC-35KG | 具 | 9
53 | 030901010002 | 轻便消防水龙 | SG24B65Z-J（消防水枪改为直流喷雾喷枪）。 | 套 | 10
54 | 030902009001 | 无管网气体灭火装置 | 规格、型号：WZ-Q/T-Q1.5。 | 套 | 1
55 | 030901002001 | 镀锌钢管 | 1）工艺：热浸镀锌； 2）规格、压力等级：DN100。 | m | 18
56 | 030901002002 | 镀锌钢管 | 1）工艺：热浸镀锌； 2）规格、压力等级：DN65。 | m | 8
57 | 031001007001 | 钢丝网骨架PE塑料管 | 型号、规格：De100 | m | 90
58 | 031001007002 | 钢丝网骨架PE塑料管 | 型号、规格：De150 | m | 100
59 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1、类型:防回流污染止回阀 2、规格、压力等级:DN150 | 个 | 2
60 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1、类型:止回阀 2、规格、压力等级:DN150 | 个 | 2
61 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1、类型:水泵接合器用阀门 2、规格、压力等级:DN150 | 个 | 2
62 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 1、类型:闸阀 2、规格、压力等级:DN150 | 个 | 2
63 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 | 1、类型:直埋闸阀 2、规格、压力等级:DN150 | 个 | 7
64 | 031003003006 | 焊接法兰阀门 | 1、类型:自动排气阀 2、规格、压力等级:DN150 | 个 | 1
65 | 030804001001 | 三通 | 型号、规格：DN100*150*150 | 个 | 6
66 | 030804001002 | 四通 | 型号、规格：DN100*150*150*150 | 个 | 6
67 | 030804001003 | 堵头 | 型号、规格：DN100 | 个 | 1
68 | 030804001004 | 三通 | 型号、规格：DN150 | 个 | 2
69 | 030804001005 | 弯头 | 型号、规格：DN100 | 个 | 14
70 | 030804001006 | 弯头 | 型号、规格：DN65*100 | 个 | 6
71 | 010401011001 | 砖检查井 | 规格：600*600*800（mm） | 座 | 9
72 | 030804001007 | 管道附件 | 含管道直接、法兰等。 | 批 | 1
分部小计
消防应急广播系统设备
73 | 030506004001 | 背景音乐系统设备 | 1、名称:CD/MP3机 2、参数:1）频率响应20Hz-20KHz； 2）信噪比90dB； 3）谐波失真0.005％； 4）电源AC220-240V/50-60Hz。 | 台 | 1
74 | 030904014002 | 消防广播及对讲电话主机（柜） | 1、名称:消防广播控制主机 2、参数:1）AC220V(+10%,-15%,50Hz)； 2）火警24V电平方式触发； 3）总谐波失真<5%； 4）信噪比>70dB； 5）监听功率1.5W。 | 台 | 1
75 | 030506004002 | 背景音乐系统设备 | 1、名称:呼叫站 2、规格:分区、全区、远程 1000 米寻呼 | 台 | 1
76 | 030506004003 | 背景音乐系统设备 | 1、名称:电源时序器 2、参数:1）受控电源16路； 2）动作时间间隔0.4S～0.5S； 3）485总线； 4）手动控制； 5）功耗50W。 | 台 | 1
77 | 030506004004 | 背景音乐系统设备 | 1、名称:广播功放 2、参数:1）输出功率800W； 2）输出方式：4～16 OHMS（欧）定阻输出，70V/100V定压输出； 3）话筒输入600 OHMS（欧），10MV（-54DBV）； 4）频率响应60HZ-18KHZ ； 5）失真度<1% at 1KHZ。 | 台 | 1
78 | 030506004005 | 背景音乐系统设备 | 1、名称:音频输入模块 2、参数:1）不平衡输入； 2）音频输入线路-20DB/10KΩ； 3）频率响应20HZ-20000HZ-+1db； 4）信噪比95db； 5）输入阻抗1KΩ。 | 台 | 1
79 | 030904007001 | 消防广播（扬声器） | 1、名称:火灾应急广播扬声器 2、参数:1）输出功率3W/6W； 2）阻抗13KΩ、6.7KΩ、3.3KΩ、1.7KΩ； 3）频响范围150HZ-12KHZ； 4）声压级6W时，99.8dB。 | 个 | 40
80 | 030904008011 | 模块（模块箱） | 1、名称:输出模块 2、参数:1）不平衡输入； 2）音频输出线路-20DB/10KΩ； 3）频率响应20HZ-20000HZ-+1db； 4）信噪比95db； 5）输入阻抗1KΩ。 | 个 | 40
81 | 030506004006 | 背景音乐系统设备 | 1、名称:麦克风 2、规格:具备呼叫语音功能。 | 台 | 1
82 | 030411004005 | 广播线 | ZRRVV-2*1.0阻燃。 | m | 1000
83 | 030411001005 | 穿线管 | 1）材质：KBG； 2）直径：25mm。 | m | 800
分部小计
消防应急照明与疏散指示标志照明设备
84 | 031101001001 | A型应急照明集中电源 | 1、参数:IP33，额定输出功率300W，输出回路：不少于4路，带载灯具数量不少于240个。 | 台 | 3
85 | 030404017003 | 电源自动切换箱 | 1）功率：4KW，8回路； 2）额定电压：220V/380V； 3）额定短时耐受电流：ICw:10KA，额定峰值耐受电流：ICu:17KA； 4）防护等级：IP55。 | 台 | 1
86 | 030412004001 | 集中电源疏散照明灯（A型） | LED，DC24，3W。 | 套 | 40
87 | 030412004002 | 应急疏散指示标志灯（向左、向右） | LED，DC24，1W。 | 套 | 2
88 | 030412004003 | 荧光灯 | LED，AC220V，18W。 | 套 | 7
89 | 030404034001 | 双联开关 | 双联控制。 | 个 | 1
90 | 030404016001 | 控制箱 | 1、名称:应急照明控制器 2、参数:1）电压：AC220V； 2）功耗：50W； 3）功率：50W； 4）频率：50Hz； 5）功能：集中控制； 6）重量：60kg。 | 台 | 1
91 | 030412004004 | 安全出口指示灯 | 集中电源消防专用灯具。 | 套 | 35
分部小计
物防及伪装措施
92 | 010101007001 | 地面开挖修复 | 消防管道开挖以及回填，并修复至与建筑本体原有外貌相一致。 | m2 | 115
93 | 030507008001 | 设备伪装制作 | 针对报警、照明、广播前端设备进行隐蔽化伪装化处理。 | 个 | 173
94 | 020602007001 | 文物本体保护措施 | 施工区域建筑围挡。 | m | 50
分部小计
调试费
95 | 030905001001 | 系统调试 | 设备调试、各子系统安装调试，以及综合消防集成管理系统联合调试。 | 项 | 1
分部小计
分部分项工程清单合计
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
单价措施项目清单合计
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.56】

## 1.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：南通文庙消防系统工程项目 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
1 | 031302001001 | 现场安全文明施工 |  | 0
1.1 |  | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.5
1.2 |  | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.21
2 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
3 | 031302002001 | 夜间施工 |  | 0
4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 0
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 |  | 0
6 | 03B001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 0
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 0
8 | 031302008001 | 临时设施费 |  | 0
9 | 031302009001 | 赶工措施费 |  | 0
10 | 03B002 | 特殊条件下施工增加费 |  | 0
11 | 031302003001 | 非夜间施工照明 |  | 0
12 | 031302011001 | 住宅工程分户验收 |  | 0
13 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 0
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 |  | 0 |  |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.56】

## 1.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：南通文庙消防系统工程项目 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料暂估价 | 0
2.2 | 专业工程暂估价 | 0
3 | 计日工 | 0
4 | 总承包服务费 | 0
合 计 |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.56】

## 1.4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：南通文庙消防系统工程项目 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
合 计 |  |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.56】

## 1.5 表-12-2 材料（工程设备）暂估单价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：南通文庙消防系统工程项目 | [7 empty] | 标段：
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  | 确认（元） |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计
【清单大师计价软件江苏版V9.56】

## 1.6 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：南通文庙消防系统工程项目 |  |  |  | 标段：
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.56】

## 1.7 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：南通文庙消防系统工程项目 |  |  |  | 标段：
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 | 合价（元）
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工 |  | 0
人工小计
二 | 材料 |  | 0
材料小计
三 | 施工机械 |  | 0
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
【清单大师计价软件江苏版V9.56】

## 1.8 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：南通文庙消防系统工程项目 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(％) | 金额(元)
1 | 发包人供应材料 | 0 |  | 项目价值
2 | 发包人发包专业工程 | 0 |  | 项目价值
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.56】

## 1.9 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：南通文庙消防系统工程项目 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元)
1 | 规费 |  |  | 0
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.56】

## 1.10 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：南通文庙消防系统工程项目 | [5 empty] | 标段：
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.56】

## 1.11 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：南通文庙消防系统工程项目 | [5 empty] | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
【清单大师计价软件江苏版V9.56】

## 1.12 表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于价格指数差额调整法）
工程名称：南通文庙消防系统工程项目 |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重 B |  | 基本价格 指数F0 |  | 现行价格 指数Ft | 备注
| 定值权重A |  |  | - |  | -
合 计 |  | 1 |  | - |  | -
【清单大师计价软件江苏版V9.56】